PMPR
CCB
1º CRBM
6º GB
2º SGB / 1ª SB / SPCID

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO COMANDADA PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL

1ª EMPRESA
COCELPA CIA DE CELULOSE E PAPEL DO PARANA – CNPJ 76.487.651/0006-24
NIB 1154829

A empresa não possui aprovação do Corpo de Bombeiros em anos anteriores. A reprovação mais recente é a referente ao nº de processo 3.2.01.18.0001154829-20, o qual segue em anexo.

Condições observadas na vistoria / exigências:

1) A empresa possui como medidas de segurança apenas extintores e sinalização de emergência (ambas as medidas são deficientes – não cobrem todas as áreas a serem protegidas);

2) Apresentar PTPID (Projeto Técnico de Prevenção a Incêndio e a Desastre);

3) Executar Medidas de Segurança conforme PTPID (Projeto Técnico de Prevenção a Incêndio e a Desastre); a ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros; * atualmente não existe projeto protocolado para análise;

4) Dentre os itens a serem previstos em PTPID a ser aprovado seguem abaixo as principais exigências:

- Instalar extintores conforme projeto; NPT021;
- Instalar sinalização de emergência conforme projeto; NPT020;
- Instalar iluminação de emergência conforme projeto; NPT018;
- Instalar sistema de alarmes e detecção de incêndio conforme projeto; NPT019;
- Adequar Saídas conforme projeto; NPT-011 (instalação com resistência mecânica adequada de guarda-corpos e inclinação adequada de escadarias foram 02(dois) pontos observados;
- Instalar sistema de hidrantes para combate a incêndio conforme projeto; NPT022;
- Apresentar Plano de Emergência e Abandono conforme NPT016;
- Apresentar documentação referente a Brigada de Incêndio conforme NPT017;

2ª EMPRESA
NOVOZYMES LATIN AMERICA LTDA – CNPJ 47.247.705/0001-71
NIB 911439
A empresa possui aprovação do Corpo de Bombeiros conforme nº de processo 3.1.01.18.0000911439-32 , o qual segue em anexo. CVCB e CLCB válidos até 21 set. 19.

Foram observados alguns detalhes no tocante a segurança contra incêndio e pânico conforme segue abaixo:

1) Os extintores da área do depósito devem possuir sinalização de piso e parede conforme NPT020;

2) Os extintores devem estar desobstruídos (área livre de 1m2 abaixo de cada extintor):