RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

CE-P2R2 / GT EMPRESAS

Empresa: NOVOZYMES LATIN AMÉRICA LTDA

Endereço: Rua Professor Francisco Ribeiro, 683. Araucária-PR

Órgãos participantes: Defesa Civil Estadual; Defesa Civil Municipal; Ministério Público do PR; CRQ-IX; SESA; IAP; IPEM.

Finalidade:

- Avaliação da metodologia de priorização de empresas para realização de fiscalização;

- Avaliação da dinâmica de fiscalização integrada;

- Integração entre os órgãos envolvidos na fiscalização de empresas que manuseiam produtos perigosos;

- Conhecimento do ambiente da Empresa pelos representantes dos órgãos;

- Orientações a Empresa com vistas a redução de riscos.

Na data de 05 de setembro de 2019 foi realizada visita técnica conjunta nas instalações da Novozymes, no município de Araucária, sob coordenação da Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos (P2R2) – Grupo de Trabalho Empresas. A coordenação do grupo, ao final dos trabalhos, determinou a documentação das observações realizadas durante a visita.

Durante a visita, fomos acompanhados por três funcionários responsáveis pelo controle de qualidade e segurança da empresa. A empresa encontra-se licenciada pela Renovação de Licença de Operação nº 148512-R3, com validade até 08/10/2020, e possui Licença de Instalação para Ampliação (nº 153.135).

Seguem os apontamentos e sugestões realizados pelos órgãos:

CRQ - Conselho Regional de Química

- Possui Químico responsável - Loreane Coltri;

- Empresa possui registro no CRQ / Conselho Regional de Química - Registro 1090;

- Químico responsável possui registro no CRQ - Registro 9200317;

- Atuação de Profissionais da Química com registro no CRQ:

  - Havia 08 profissionais no laboratório de controle de qualidade e o Conselho Regional de Química está verificando o registro junto ao órgão. Nas outras áreas técnicas não houve tempo para essa averiguação mais detalhada.

  - Observação: Para garantir segurança e diminuir a probabilidade de acidentes, desde os mais pequenos até os que possam causar danos ao meio ambiente e aos moradores no entorno da fábrica, todos os profissionais da química devem estar com seus registros em dia com o Conselho. Regional de Química.

- Produtos químicos observados:

  - Ácido fosfórico

  - Ácido muriático

  - Cloreto de sódio

  - Hidróxido de sódio

  - Glicerina bidestilada

  - Proteína de batata

  - Amônia

- Apesar de não fazer parte do escopo de fiscalização do CRQ-IX, observamos:

  - 5S bem implementado dentro da empresa.

  - IBC com produto químico para descarte com a abertura para fora da baia de contenção.

Corpo de Bombeiros

Processo: NIB 911439

- A empresa possui aprovação do Corpo de Bombeiros conforme nº de processo 3.1.01.18.0000911439-32, CVCB e CLCB válidos até 21 set. 19.

- Foram observados alguns detalhes no tocante a segurança contra incêndio e pânico conforme segue abaixo:

  - Os extintores da área do depósito devem possuir sinalização de piso e parede conforme NPT020;

  - Os extintores devem estar desobstruídos (área livre de 1m2 abaixo de cada extintor);

  - Providenciar pintura na cor amarela para as válvulas de retenção, registros de paragem na casa de bombas;

  - Providenciar registros dos testes do sistema de moto-bomba.

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo

- Não foram verificadas irregularidades nas medidas de controle ambiental durante a visita. Somente no armazenamento de resíduos líquidos em contêineres de 1 m³ foi verificado que a bica dos contêineres estava direcionada para fora da bacia de contenção do local (o qual era adequado para o estoque daquele tipo de resíduo). Uma das funcionárias que acompanharam a visita foi orientada no momento da observação.

- Em relação ao armazenamento de produtos perigosos, este se dava em almoxarifado com condições gerais adequadas para seu estoque, e as quantidades de produto para uso diário eram direcionadas às operações unitárias para consumo integral durante o dia. Cada barracão, segundo informado, possui declividade para a contenção de eventuais vazamentos dentro do próprio local. Os técnicos do INMETRO verificaram as condições das embala gens e da rotulação.

- No que diz respeito ao controle ambiental da empresa, em consulta ao Sistema de Gestão Ambiental (SGA) do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), verificou-se que a empresa não possui fontes pontuais de emissões atmosféricas cadastradas (embora possua operação de evaporação para produção de material granulado), e realiza o lançamento de 10 m³/h de efluente líquido em corpo hídrico. Não foram encontrados no sistema relatórios de análise dos efluentes líquidos que permitissem verificar a qualidade do efluente lançado.

Observações Gerais:

- Em relação ao gerenciamento dos riscos, a realização de simulado com a(s) comunidade(s) próxima(s) dentro do cenário de afetação, em conjunto com as empresas próximas pode contribuir para redução do impacto em caso de acidentes;

- A integração de dados em relação ao PAM Araucária contribui para um resposta mais efetiva em caso de incidentes;

- Como boa prática, sugere-se a empresa verificar os aspectos de acessibilidade em relação as larguras das circulações e degraus.

- Como boa prática e com finalidade de melhor atuação por parte das equipes de intervenção em caso de vazamentos com amônia, sugere-se:

- Inserir no plano de emergência da empresa área de afetação decorrente dos possíveis cenários de vazamento;

- Possuir equipamentos autônomos de proteção respiratória em quantidade suficiente para permitir a intervenção em dupla.

A presente informação deve ser considerada no contexto da visita técnica conjunta de representantes da Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos (P2R2), e seus itens devem ser somados aos relatórios exarados pelos demais órgãos. Esta Informação não contempla todos os aspectos verificados in locu, os quais serão elencados por parte de cada órgão, dentro de suas especialidades.